                                                                      [image: image1.wmf]                                                 ПРОЕКТ
Большеулуйский муниципальный район
Утвержден

 Постановления администрации

Большеулуйского района 
Красноярского края от 06.10.2025 № 123-п
ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ                                АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
Большеулуйском районе
(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)
Большеулуйский район
ул. Революции, д. 11
с. Большой Улуй
Красноярский край

с. Большой Улуй
2025 г.

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.1. Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Большеулуйский район.

Красноярского края (в том числе, с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154                                 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности                                    и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115                             «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234                           «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться Плане действий является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС. 

1.1.1.4. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной                   актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025г. в 2025г.,                         в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие                         сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий,                 а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также                                     организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения                        (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования Большеулуйский район, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий                     в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:
а) в администрации муниципального образования Большеулуйский район;
б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Большеулуйский район;
в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования Большеулуйский район;

г) в оперативных службах, связанных с функционирование систем теплоснабжения муниципального образования Большеулуйский район;
д) в организациях, управляющих многоквартирными домами на территории муниципального образования Большеулуйский район.

1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы муниципального образования Большеулуйский район, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1.11. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.
1.1.1.12. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности                                         к отопительному периоду, утвержденному Приказом №2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

1.1.2. Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям                                  и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение                                      от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного                                и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических                            и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой                             или восстановлением любых составных частей;

 «коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

 «коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

 «мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых                   не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии                                              и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических                                            и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя                                 от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения                          к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных                                        и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные –                      для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее)                                  по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются                                 на инцидент и аварию.
1.1.3.  Цели, задачи, обязанности
1.1.3.10. ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального образования Большеулуйский район, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.11. ПЛАС должен решать в муниципальном образовании Большеулуйский район следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения; 

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании Большеулуйский район для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения   и действиям по ликвидации последствий.

1.1.3.12. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения                с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения,                               в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.1.3.13. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.1.3.14. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.1.3.15. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб                      по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования Большеулуйский район.

1.1.3.16.  Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального образования Большеулуйский район и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.17. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в муниципальном образовании Большеулуйский район.
1.1.3.18.  Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений                             на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

1.1.3.19.  Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных                                   или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.1.3.20.  Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.21. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.22. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих                          в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования
1.1.4.1. Административное деление, население

Муниципальное образование Большеулуйский район является самостоятельным муниципальным образованием в составе Красноярского края, обладающим статусом муниципального района. Статус муниципального образования установлен Законом Красноярского края от 19.11.2004 № 12-2554.
Муниципальное образование Большеулуйский район расположен в центральной части Красноярского края. Административным центром муниципального образования Большеулуйский район является село Большой Улуй. С различных сторон муниципальное образование Большеулуйский район граничит: с Козульским муниципальным районом, на юге с Ачинским муниципальным районом, на западе – Тюхтетским и Боготольским муниципальными районами, на севере с Бирилюсским муниципальным округом. Площадь территории муниципальное образование Большеулуйский район – 270 770 га. Общая численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2024 составляет 6495 человек.

Карта (схема) границ муниципального образования (наименование муниципального образования) приведена на рисунке Рисунок 0.1.

[image: image2]

 INCLUDEPICTURE "http://www.birilussy.ru/up/kar.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image3]

 INCLUDEPICTURE "http://www.birilussy.ru/up/kar.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image4]

 INCLUDEPICTURE "http://www.birilussy.ru/up/kar.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image5]

 INCLUDEPICTURE "http://www.birilussy.ru/up/kar.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image6][image: image7.jpg]i paiioH

E
%
4
I
%
2

=)
/

(

\

\ Cgacmmisoe

Bupurocknii paiion

S A,

Kpacraz
ooy

KpacEoEKal

f3apa
)

Mo

g
/LA

@

..

e .
MpxairoEKa

FEexpenafia

" 2 Buprncs!

69

3
f—__J Avuncrieuii paiion

A Boabeyayiiekuii
paiion

N

JIbCKHIT paiioH

Kosy.




Рисунок 0.1 – Карта (схема) границ муниципального образования Большеулуйский район
В состав муниципального образования Большеулуйский район входит 41 населенный пункт, в том числе 26 деревень, 7 поселков и 8 сел.

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы муниципального образования Большеулуйский район, по состоянию на 01.01.2024, представлен в таблице Таблица 0.1.

Таблица 0.1 - Административный состав муниципального образования Большеулуйский район
	№

п/п
	Наименование
	Административный статус (город, деревня, село, поселок и т.п.)
	Численность населения, чел.

	1
	Большеулуйский сельсовет
	
	3 582

	1.1
	с Большой Улуй
	село
	3 164

	1.2.
	д Климовка
	деревня
	27

	1.3.
	д Красный Луг
	деревня
	72

	1.4
	п. Сосновый Бор
	поселок
	266

	1.5.
	п. Тихий Ручей
	поселок
	53

	2
	Березовский сельсовет
	
	558

	2.1.
	с. Березовка
	село
	330

	2.2.
	д. Елга
	деревня
	140

	2.3.
	д. Кумыры
	деревня
	44

	2.4.
	д. Новоселы
	деревня
	44

	3.
	Бобровский сельсовет
	
	338

	3.1.
	с. Бобровка
	село
	167

	3.2.
	п. Изыкчуль
	поселок
	2

	3.3.
	д. Черемшанка
	деревня
	53

	3.4.
	п. Таежка
	116,00
	116

	4.
	Бычковский сельсовет
	177,00
	177

	4.1.
	с. Бычки
	119,00
	119

	4.2.
	д. Богатое
	деревня
	1

	4.3.
	д. Краевая
	деревня
	8

	4.4.
	д. Красная Заря
	деревня
	47

	4.5.
	д Счастливое
	деревня
	2

	5.
	Кытатский сельсовет
	
	403

	5.1.
	п. Кытат
	поселок
	391

	5.2.
	д. Беловка
	деревня
	6

	5.3.
	д. Шарыповка
	деревня
	6

	6.
	Новоеловский сельсовет
	
	653

	6.1.
	с. Новая Еловка
	село
	438

	6.2.
	д. Александровка
	деревня
	134

	6.3.
	д. Турецк
	деревня
	81

	7.
	Новоникольский сельсовет
	
	268

	7.1.
	д. Новоникольск
	деревня
	144

	7.2.
	д. Баженовка
	деревня
	35

	7.3.
	д. Троицк
	деревня
	89

	8.
	Сучковский сельсовет
	
	530

	8.1.
	с. Сучково
	село
	322

	8.2.
	д. Красновка
	деревня
	61

	8.3.
	д. Секретарка
	деревня
	41

	8.4.
	д. Симоново
	деревня
	106

	9.
	Удачинский сельсовет
	
	172

	9.1.
	с. Удачное
	село
	106

	9.2.
	д. Ишимка
	деревня
	24

	9.3
	д. Карабановка
	деревня
	42

	ИТОГО: 
	6 681


1.1.4.2.  Климат и погодно-климатические явления
Климат. Климат на территории муниципального образования Большеулуйский район резко континентальный. Характеризуется умерено теплым летом, холодной продолжительной зимой с устойчивым снежным покровом.

Климатические условия территории определяются влиянием переноса воздушных масс западных и юго-западных циклонов, выноса арктического воздуха с севера и трансформацией воздушных масс разного происхождения.

Температура воздуха. Самый холодный месяц - январь, среднее значение его температуры -30° С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до - 50° С. Самый теплый месяц – июль со средними температурами +18° С. Абсолютный максимум температуры может подниматься до +35° С.
Дни с заморозками зарегистрированы даже в летние месяцы за исключением июля и августа. Переход суточной температуры через 0°С весной происходит в период с апреля, осенью - с ноября. Средняя продолжительность теплого периода со среднесуточной температурой выше 0 °С 102 дня в году. 

Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию Большеулуйский район представлена в таблице Таблица 0.2.

Таблица 0.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному образованию Большеулуйский район
	Значение, (Со)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-15,6
	-16.6
	-4.6
	+2.0
	+9.9
	+17.3
	+20.7
	+17.3
	+7.6
	+1.9
	-4.9
	-10.3
	2024


Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию Большеулуйский район представлен в таблицеТаблица 0.3.

Таблица 0.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по муниципальному образованию Большеулуйский район
	Значение, (Со)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-36.7
	-41,3
	-26.1
	-10.1
	-7.1
	-0.4
	+9.6
	+7.6
	-2.3
	+12.8
	-19.8
	-24.9
	-41.3

	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.


Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию Большеулуйский район представлен в таблицеТаблица 0.4.

Таблица 0.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по муниципальному образованию Большеулуйский район
	Значение, (Со)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-0.5
	+4.5
	+8.0
	+15.3
	+27.6
	+33.5
	+31.0
	+32.0
	+19.5
	+18.1
	+10.8
	-2.1
	+33.5

	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.
	2024г.


Ветер. Ветер. Преобладающее направление ветра в течение года западное и юго-западное. Эти ветры  приносят осадки. Среднегодовое количество осадков от 400 до 500 мм. Грунтовые воды залегают на глубине от 2 до 100 м.

Осадки и снежный покров. Осадки и снежный покров. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября и сходит в середине апреля, продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в среднем составляет 170-180 дней.
Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе.                    К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра                     (25-30м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие                               и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.
По материалам оценки для большей части Европейской территории России, куда входит и территории Большеулуйского района:

- повторяемость ветров со скоростью 25-34 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации I степени тяжести (ЧС-1), составляет 1 случай в год; повторяемость ветров со скоростью 35-58 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет менее 0,01 случая в год;

- повторяемость смерчей составляет 0,0001 случаев в год, что на 2 порядка меньше значений, соответствующих умеренно опасной категории;

- 1 раз в 100 лет возможно выпадение 75 мм осадков в сутки.

- повторяемость ливней, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет 0,15 случая в год; ЧС-3 - менее 0,001 случая в год. 

Таким образом, климатическая характеристика района с территорией Назаровского муниципального района свидетельствует, что стихийные погодные явления на рассматриваемой территории наблюдается крайне редко.

1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения

1.1.3.23. В административных границах муниципального образования Большеулуйский район централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

1.1.3.24. В муниципальном образовании Большеулуйский район деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляет одна организация. 
Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Большеулуйский район  представлен в таблице Таблица 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования Большеулуйский район
	№ п/п
	Наименование организации
	Адрес

	1
	ООО «КоммунСтройСервис»
	Большеулуйский район, с. Большой Улуй, пер. Перевозный, д. 5


1.1.3.25. В системах централизованного теплоснабжения муниципального образования Большеулуйский район функционирует два централизованных источника тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет 8,56  Гкал/час.

1.1.3.26. Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования Большеулуйский район представлен в таблице Таблица 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии                             на территории муниципального образования Большеулуйский район
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Адрес места нахождения источника тепловой энергии
	Температурный график
	Эксплуатирующая организация

	1
	Котельная №1
	Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Мелиорации, д. 1А
	95/70
	ООО «КоммунСтройСервис»

	2
	Котельная № 2
	Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 3
	95/70
	ООО «КоммунСтройСервис»


1.1.3.27. Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования Большеулуйский район представлены в таблицеТаблица 1.2.3.
Таблица 1.2.3 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории муниципального образования Большеулуйский район
	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Эксплуатирующая организация
	Протяженность в двухтрубном исполнении, м
	Средний диаметр, мм 

	1
	Котельная № 1, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Мелиорации, д. 1А
	ООО «КоммунСтройСервис»
	3049,0
	133

	2
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А,
 БМК NR-2000 2ПрА
	ООО «КоммунСтройСервис»
	2809,0
	219


1.2. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.1.3.28.  Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций                               и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами). 

1.1.3.29.  Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- Главой муниципального образования Большеулуйский район;

- руководителями региональных и муниципальных экстренных оперативных служб;

- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.
1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий. 

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных            с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования Большеулуйский район приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС. 
1.37. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.3. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение.
1.3.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования Большеулуйский район обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.
Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального образования Большеулуйский район по ресурсоснабжающим организациям и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.
Таблица 1.3.1. - Распределение многоквартирных домов и СЗО на территории муниципального образования  Большеулуйский район по ресурсоснабжающим организациям и источникам тепловой энергии
	№

п/п
	Адрес многоквартирного дома, (населенный пункт, улица, номер дома)
	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом

	ООО «КоммунСтройСервис»

	1
	 с. Большой Улуй, ул. Больничная, 9А-2
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	2
	с. Большой Улуй, ул. Больничная, 9А-3
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	3
	с. Большой Улуй, ул. Больничная, 9А-4
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	4
	с. Большой Улуй, ул. Больничная, 9А-5
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	5
	с. Большой Улуй, ул. Больничная, 9А-6
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	6
	с. Большой Улуй, ул. Больничная, 9А-7
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	7
	с. Большой Улуй, ул. Больничная, 9А-8
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	8
	с. Большой Улуй, ул. Больничная, 9А-9
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	9
	с. Большой Улуй, ул. Больничная, 9А-10
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	10
	с. Большой Улуй, ул. Больничная, 9А-11
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	11
	с. Большой Улуй, ул. Больничная, 9А-12
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	12
	с. Большой Улуй, ул. Больничная, 9А-14Б
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	13
	 с. Большой Улуй, ул. Гагарина, д. 3-1
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	14
	с. Большой Улуй, ул. Гагарина, д. 4-1
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	15
	 с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 4-2
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	16
	 с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 4-3
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	17
	 с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 4-4
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	18
	с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 4-5
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	19
	с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 4-6
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	20
	с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 4-7
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	21
	с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 4-8
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	22
	с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 13А-1
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	23
	с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 13А-2
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	24
	с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 13А-3
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	25
	с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 13А-4
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	26
	с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 13А-5
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	27
	с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 13А-6
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	28
	с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 13А-7
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	29
	с. Большой Улуй, ул.  Гагарина, д. 13А-8
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	30
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2-1
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	31
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2-2
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	32
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2-3
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	33
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2-4
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	34
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2-5
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	35
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2-6
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	36
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2-7
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	37
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2-8
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	38
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2Б-1
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	39
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2Б-2
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	40
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2Б-3
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	41
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2Б4
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	42
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2Б5
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	43
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2Б-6
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	44
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2Б-7
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	45
	с. Большой Улуй, ул.  Луговая, д. 2Б-8
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	46
	с. Большой Улуй, ул. Медицинская, д. 7-1
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	47
	с. Большой Улуй, ул. Медицинская, д. 7-2
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	48
	с. Большой Улуй, ул. Медицинская, д. 7-3
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	49
	с. Большой Улуй, ул. Медицинская, д. 7-4
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	50
	с. Большой Улуй, ул. Медицинская, д. 7-5
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	51
	с. Большой Улуй, ул. Медицинская, д. 7-6
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	52
	с. Большой Улуй, ул. Революции, д. 48-1
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	53
	с. Большой Улуй, ул. Революции, д. 48-1А
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	54
	с. Большой Улуй, ул. Революции, д. 48-2
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	55
	с. Большой Улуй, ул. Революции, д. 48-3
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	56
	с. Большой Улуй, ул. Революции, д. 48-4
	 Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	57
	с. Большой Улуй, ул. Советская, 162-1
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	58
	с. Большой Улуй, ул. Советская, 162-2
	 Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	59
	с. Большой Улуй, ул. Советская, 162-3
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	60
	с. Большой Улуй, ул. Советская, 162-4
	 Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	61
	с. Большой Улуй, ул. Советская, 162-5
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	62
	с. Большой Улуй, ул. Советская, 162-6
	 Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	63
	с. Большой Улуй, ул. Советская, 162-7
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	64
	с. Большой Улуй, ул. Советская, 162-8
	 Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А


Распределение СЗО на территории муниципального образования Большеулуйский район по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблице Таблица 1.3.2.

Таблица 1.3.2 - Распределение СЗО на территории муниципального образования Большеулуйский район по объектам системы централизованного теплоснабжения
	№

п/п
	Наименование, адрес СЗО (населенный пункт, улица, номер)
	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация

	ООО «КоммунСтройСервис»

	1
	МДОУ "Большеулуйский дет сад", с. Большой Улуй, ул. Садовая, д. 1 
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	2
	МУЗ "Большеулуйская ЦРБ", с. Большой Улуй, ул. Медицинская, д. 1
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	3
	МОУ "Большеулуйская СОШ" (школа)

с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, д. №№ 5, 5 А
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	4
	МОУ Большеулуйская СОШ" (начальная школа) с. Большой Улуй, пер. Школьный, д. 3
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	5
	МОУ Большеулуйская СОШ"  (школа - интернат) с. Большой Улуй, ул. Революции, д. 25
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	6
	МОУ ДОД "БДЮСШ" с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, д.5А
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	7
	МБУ "Молодежный центр" с. Большой Улуй, ул. Революции, д. 23
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	8
	МБУК «Большеулуйская ЦБС», с. Большой Улуй, ул. Советская, д. 138
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	9
	МБУ ДО Большеулуйская ДШИ», с. Большой Улуй, ул. Советская, д. 123
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	10
	МБДОУ «Большеулуйский детский сад № 2», с. Большой Улуй, ул. Революции, 5
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А


1.4. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.
1.4.1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

1.1.3.30. - первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные». 

1.1.3.31. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

1.1.3.32. - третья категория - остальные потребители.

1.4.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения.                     К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

1.4.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или                              в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).
Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Большеулуйский район с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице Таблица 1.4.1.
Таблица 1.4.1 - Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Большеулуйский район
	№

п/п
	Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер)
	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация

	1
	КГБУЗ «Большеулуйская РБ»  в с. Большой Улуй, ул. Медицинская, д.1
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	1
	МДОУ "Большеулуйский дет сад", с. Большой Улуй, ул. Садовая, д. 1 
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	2
	МУЗ "Большеулуйская ЦРБ", с. Большой Улуй, ул. Медицинская, д. 1
	Котельная № 1. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, Мелиорации, 1А

	3
	МОУ "Большеулуйская СОШ" (школа)с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, д. №№ 5, 5 А
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	4
	МОУ Большеулуйская СОШ" (начальная школа) с. Большой Улуй, пер. Школьный, д. 3
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	5
	МОУ Большеулуйская СОШ"  (школа - интернат) с. Большой Улуй, ул. Революции, д. 25
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	6
	МОУ ДОД "БДЮСШ" с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, д.5А
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	7
	МБУ "Молодежный центр" с. Большой Улуй, ул. Революции, д. 23
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	8
	МБУК «Большеулуйская ЦБС», с. Большой Улуй, ул. Советская, д. 138
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	9
	МБУ ДО Большеулуйская ДШИ», с. Большой Улуй, ул. Советская, д. 123
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А

	10
	МБДОУ «Большеулуйский детский сад № 2», с. Большой Улуй, ул. Революции, 5
	Котельная № 2. Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 1А


1.5. Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии               на территории муниципального образования.
1.5.1. При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты                     и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории муниципального образования Большеулуйский район предусмотрены местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или мобильные).

1.5.2. В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении у потребителей первой категории местные резервные источники тепловой энергии подключаются к тепловой сети за 2-3 часа и начинают подавать тепло в здания.

Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории муниципального образования Большеулуйский район представлено в таблице Таблица 1.5.1.
Таблица 1.5.1 - Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии               на территории муниципального образования Большеулуйский район 
	№

п/п
	Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер)
	Сведения о типе (модели) местного источника тепловой энергии, мощность (кВт), эксплуатирующая организация

	1
	КГБУЗ «Большеулуйская РБ»  в с. Большой Улуй, ул. Медицинская, д.1
	АД100, № 3832, 100 квт,  стационарная дизельная, ООО «КоммунСтройСервис»


Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения 

Общие сведения

Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Большеулуйского района сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

Сведения об ответственных лицах 

10.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации Большеулуйского района связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 20.

Таблица 20 - Перечень ответственных лиц по администрации Большеулуйского района

	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	Администрация Большеулуйского района, адрес места расположения: с. Большой Улуй, ул. Революции, д. 11

	1
	Любкин С.А.
	Глава Большеулуйского района
	8 (39159) 2-12-32

	2
	Ореховский Д.В.
	Заместитель Главы района по оперативному управлению
	8 (39159) 2-11-41

	3
	Быков С.В.
	Главный специалист по ГО и ЧС 
	8 (39159) 2-19-42


10.2.2. Перечень ответственных лиц по муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения Большеулуйского района, представлен в таблице 21.

Таблица 21 - Перечень ответственных лиц по муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения Большеулуйского района

	№

п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1
	«ЕДДС» Большеулуйского  района
	Оператор
	8 (39159) 2-13-70


10.2.3. Перечень ответственных лиц по муниципальным экстренным оперативным службам Назаровского муниципального района, связанным с функционированием систем теплоснабжения, представлен в таблице 22.

Таблица 22 - Перечень ответственных лиц по муниципальным экстренным оперативным службам Назаровского муниципального района, связанным с функционированием систем теплоснабжения
	№

п/п
	Наименование службы
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	1
	Начальник ПЧ 58 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
	Оперативный дежурный
	101, 112, 839150 2 12 47

	2
	МО МВД России «Большеулуйское»
	Оперативный дежурный по УМВД
	102, 112, 839150 2-19-31

	3
	КГБУЗ «Большеулуйская районная больница»
	Дежурная служба
	103, 112, 839159 2-14-36



10.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим организациям, функционирующим на территории Большеулуйского района, представлен в таблице 23.

Таблица 23. - Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим организациям, функционирующим на территории Большеулуйского района

	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	ООО «КоммунСтройСервис», адрес места расположения с. Большой Улуй, пер. Перевозный, 5

	1
	Братковский В.В.
	Генеральный директор
	8 960 773 33 55


10.2.5. Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Большеулуйский район, представлен в таблице 24.

Таблица 24. - Перечень ответственных лиц по электросетевым организациям, связанным с функционированием систем теплоснабжения на территории Большеулуйского района

	№

п/п
	Ф.И.О
	Должность
	Контактный номер телефона ответственного лица

	ПАО "Россети Сибири"-"Красноярскэнерго" Большеулуйское РЭС

	1
	Аварийно-диспетчерская служба
	Оперативный дежурный
	112, 839159 2-13-06 



